Договор № ___________/БК-18

г. Томск			                                                                       «_____» ____________ 2018г.

ООО «Базис-Капитал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора управляющей компании ООО «Инвестиционная Управляющая Компания» (далее – ООО «Инвест УК») Федотова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава ООО «Инвест УК» и договора о передаче полномочий единого исполнительного органа ООО «Базис-Капитал» ООО «Инвест УК» от 20.01.2016 г., с одной стороны и ___________________________«__________________» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить блочно-модульную дизельную электростанцию (далее «Оборудование»), наименование, количество, основные параметры, технические характеристики, комплектность и цена которой определяются Сторонами в Спецификациях, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется произвести шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (далее – «Работы») поставленного Оборудования, в соответствии с Техническим заданием на выполнение ШМР и ПНР, согласованным Поставщиком при подписании Спецификации и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком на объект Покупателя по адресу Томская область, Первомайский район, д. Городок, ул. Центральная 18/1 (далее – Объект).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Оборудования и Работ, а также порядок расчетов Стороны определяют в Спецификациях.

2.2. Цена, указанная в Спецификации, включает в себя стоимость Оборудования, все затраты Поставщика, стоимость упаковки и пуско-наладочных работ Поставщика, если иное не предусмотрено в Спецификации.

2.3. Цена Оборудования, указанная в Спецификации, является твердой и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора.

2.4. Оплата по каждой Спецификации производится в порядке и сроки, согласованные Сторонами в Спецификации, путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика. Допускаются и иные, не запрещенные действующим законодательством способы оплаты.

2.5. Датой оплаты по каждой Спецификации считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае, если по договору оплата оборудования и работ производится в порядке предоплаты и при стоимости оборудования и работ более одного миллиона рублей, договор дополняется  п. 2.6. следующего содержания:

2.6. Поставщик обязан в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора предоставить Покупателю банковскую гарантию возврата аванса.

Банковская гарантия должна соответствовать следующим определенным Покупателем условиям:

- быть выдана следующими банками: ПАО «Сбербанк РФ», ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «МДМ-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Газпромбанк»,  ПАО «Банк ВТБ-24».

- сумма Банковской гарантии равна сумме аванса по договору;

- выдается в обеспечение исполнения Подрядчиком в полном объеме и в согласованный срок своих обязательств по Договору;

- основанием для уплаты банком суммы по Банковской гарантии является неисполнение в срок либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- бенефициаром по Банковской гарантии выступает Заказчик в единственном лице;

- банковская гарантия не может быть отозвана банком (гарантом) (безотзывная Банковская гарантия);

- банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи. Срок действия Банковской гарантии: на срок выполнения работ по договору плюс 60 календарных дней;

- неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком является безусловным основанием предъявления Заказчиком денежного требования по Банковской гарантии к банку;

- срок уплаты банком суммы по Банковской гарантии – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика об уплате суммы гарантии».

В случае нарушения срока предоставления гарантии Подрядчик обязан выплатить Заказчику работ штраф в размере 5% от договорной цены за каждый день просрочки.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

3.1. Обязательства Поставщика по настоящему Договору (поставка и работы) должны быть исполнены им в полном объеме в сроки, указанные в линейном план-графике – Приложение №1 к настоящему Договору и Спецификации, при условии исполнения Покупателем своих обязательств по Договору.

Срок поставки Оборудования и/или выполнения пуско-наладочных работ продлевается Поставщиком на период просрочки выполнения Покупателем своих обязательств, а также в случае приостановки работ Поставщиком по вине Покупателя.

3.2. Право собственности на Оборудование, а также риски случайной гибели или порчи, переходят к Покупателю в момент передачи его на объекте Покупателя и подписания универсального передаточного документа (далее по тексту «УПД») на данное Оборудование.

4. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Приемка-передача Оборудования по количеству производится на объекте Покупателя и подтверждается подписанием Покупателем/или его представителями УПД на Оборудование. Покупатель обязуется подписать УПД и направить скан-копию в адрес Поставщика по электронной почте, указанной в п. 4.4. настоящего договора, в течение 3 рабочих дней с момента поставки.

4.2. Приемка Оборудования по качеству производится после проведения приемо-сдаточных испытаний, подтверждается подписанием Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования.

4.3. Если при приемке Оборудования на Объекте будут установлены несоответствия Оборудования условиям настоящего Договора, либо отсутствие необходимой на Оборудование технической документации, либо нарушение комплектности, Покупатель делает об этом отметку в УПД, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Оборудования, составляет Рекламационный акт, который подписывается лицами, участвующими в приемке Оборудования, и направляет его Поставщику по электронной почте sale@chzmek.ru, копия ef@chzmek.ru

4.4. Покупатель, с даты приемки Оборудования обязуется осуществлять своими силами пожарно-сторожевую охрану Объекта и нести ответственность за целостность и сохранность завезенного на Объект Оборудования.

5.  ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Для проведения пуско-наладочных работ, Продукция должна быть установлена на ровной площадке в месте ее эксплуатации.

5.2. Покупатель обязан произвести подготовительные работы по подведению кабельных линий питающего напряжения и потребителей.

5.3. Подтверждением произведенных подготовительных работ является уведомление Покупателя и фотоотчет.

5.4. Поставщик в течение 5-х рабочих дней, с момента поступления уведомления, направляет Покупателю уведомление с указанием даты начала и окончания проведения работ.

5.5. По окончании пуско-наладочных работ стороны подписывают акт приема-передачи выполненных работ.

5.6. При выполнении пуско-наладочных работ Поставщик принимает на себя обязательства:

-) выполнить пуско-наладочные работы Оборудования, поставляемого по Спецификации, на Объекте (п.1.3. Договора).

-) Выполнять и соблюдать технику безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 и иным действующими нормами и правилами, касаемые данного вида работ.

-) Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать работы Покупателю, включая техническую документацию.

-) При работе с грузоподъемными механизмами и транспортом выполнять требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

-) Содержать территорию монтажной площадки, бытовые, технологические и вспомогательные помещения Покупателя, предоставленные Поставщику, в надлежащем состоянии:

- -) материалы, изделия и конструкции складировать в соответствии со СНиП 12-03-2001 и иными нормами и правилами, правилами организации монтажных работ, проектом производства работ;

-) Ежедневно после окончания работ отключать все подключенные электроустановки и низковольтные кабельные линии от отключающих устройств (рубильник, автомат и т.д.) Покупателя.

-) При использовании механизмов и аппаратов, принадлежащих Покупателю, следить за техническим состоянием оборудования и кабельных линий согласно ПЭЭП. При обнаружении неполадок Поставщик должен немедленно сообщать Покупателю. Ответственность за использование неисправных механизмов и аппаратов несет Поставщик.

5.6. Приемка выполненных пуско-наладочных работ, в том числе скрытых работ проводится в соответствии с порядком, установленным в Техническом задании, являющимся Приложением № 1 к Спецификации № 1 к настоящему Договору.

## 5.7. В случае досрочного выполнения работ Покупатель обязан досрочно принять и оплатить работы на условиях, указанных в настоящем Договоре.

5.8. Работы считаются принятыми Покупателем с момента подписания без замечаний Акта о выполнении ПНР уполномоченными представителями Сторон.

5.9. Если во время проведения приемо-сдаточных работ, проверке Оборудования по качеству, Оборудование окажется дефектным и/или не будет соответствовать условиям Договора и/или обнаружится некомплектность, то Поставщик обязуется своими силами и за свой счет, в течение согласованного Сторонами срока, устранить дефекты или несоответствия, или доукомплектовать Оборудование.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.	Поставщик обеспечивает качество поставляемого Оборудования в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и технических условий завода изготовителя.

6.2.	Гарантия на поставленное Оборудования составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента отгрузки.

6.3.	Поставщик вправе отказать Покупателю в бесплатном Гарантийном ремонте, в случае если будет установлено, что:

- наличие повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением и нарушением норм и правил и условий технической эксплуатации, обслуживания, транспортировки или хранения;

- нарушение сохранности заводских гарантийных пломб (если таковые имеются);

- изменения внутреннего или внешнего устройства, неквалифицированного монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта неавторизованным сервисным персоналом, либо действиями третьих лиц;

- использование неоригинальных запасных частей, деталей и расходных материалов.

6.4. Гарантийные  обязательства не распространяются на детали, подверженные нормальному износу: шины, приводные ремни, аккумуляторы, фильтры, щетки, пуансоны, матрицы, шланги, рукава, сменные смазывающие, охлаждающие и нагревающие жидкости, горюче-смазочные и эксплуатационные материалы, тормозные колодки, сменные элементы муфт различных типов, механические уплотнения различных типов, свечи зажигания, лампы, предохранители, некачественное или загрязненное топливо, мембраны и резиновые уплотнения и т.п. Данный перечень не является закрытым. Даже при условии выполнения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию расходные материалы и подверженные нормальному износу детали могут требовать замены в течение гарантийного срока. Данная замена не осуществляется в рамках выполнения гарантийных обязательств.

6.5. Гарантийными обязательствами не предусмотрена ответственность за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

6.6.  Проверку и определение дефекта или поломки как гарантийного случая может произвести как Поставщик, так и уполномоченная им сервисная организация или дилер.

6.7. В случае признания дефекта или поломки Товара не гарантийным случаем и несогласия Покупателя с этим фактом возможно проведение независимой экспертизы за счет Покупателя. Участие представителя Поставщика (или уполномоченной им сервисной организации или дилера) в такой экспертизе является обязательным. Если в результате независимой экспертизы будет установлено, что дефект или поломка Товара являются гарантийным случаем, то Поставщик обязан возместить Покупателю затраты на проведение независимой экспертизы в полном объеме.

7. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

7.1. Упаковка должна обеспечить достаточную сохранность Оборудования, предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

7.2. Поставщик производит упаковку и маркировку Оборудования за свой счет.

8.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Поставляемое оборудование, должно быть укомплектовано технической документацией согласно перечню, указанного в Спецификациях к настоящему Договору.

9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

9.1. В случае нарушения сроков выполнения своих обязательств по каждой Спецификации, виновная Сторона уплачивает по письменному требованию другой Стороны неустойку, в размере 0,1% от стоимости обязательства по которому произошло нарушение сроков, за каждый день просрочки.

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, шеф-монтажных и пусконаладочных работ Покупатель имеет право в одностороннем порядке удержать штрафные санкции из окончательного расчёта по договору.

9.2. Уплата штрафов и пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств не освобождают ее от исполнения обязательств в натуре.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Покупатель вправе в любое время до сдачи Поставщиком результатов работ (при отсутствии вины Поставщика) отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора, уплатив Поставщику стоимость поставленного Оборудования и стоимость выполненных работ до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения настоящего Договора.

Оплата производится Покупателем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента согласования суммы, подлежащей оплате Поставщику, но не позднее 15 календарных дней со дня подписания Сторонами УПД на выполненные работы и на Оборудование.

10.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при наличии вины Поставщика (в частности, нарушение начального и конечного сроков выполнения работ более чем на 15 календарных дней, нарушение условий Договора, ведущее к снижению качества, не устранение недостатков в установленный срок, и т.д.). В этом случае Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты предусмотренных договором штрафов, неустоек, а также возмещения Поставщиком причиненных убытков.

В случае отказа Покупателя от Договора по основаниям, когда Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 15% от стоимости контракта, указанной в Спецификации.

10.3. Моментом расторжения договора в случае одностороннего отказа Стороны от его исполнения следует считать момент получения второй Стороной соответствующего извещения, если иное не указано в извещении.

11. АРБИТРАЖ

11.1. Все споры между Поставщиком и Покупателем, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются посредством переговоров. Срок для ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней.

11.2. В случае если путем переговоров Стороны не смогут достичь согласия, то спор рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами форс-мажора: наводнением, землетрясением или др. обстоятельствами форс-мажора, возникшими после заключения договора.

12.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств затруднило или сделало невозможным выполнение Договора, то срок его выполнения соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 10 (десяти) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора. При несвоевременном уведомлении о наступлении и прекращении форс-мажорных  обстоятельств,  Сторона  лишается  права ссылаться на них. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой соответствующей Стороны.

13. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ

13.1. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Покупателя налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):

13.1.1. установит получение Покупателем необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего Договора и/или

13.1.2. признает неправомерным учет расходов Покупателя на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по настоящему Договору и/или

13.1.3. признает неправомерным применение Покупателем налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость в связи с тем, что:

- Поставщик нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Покупателя, а равно по исчислению и перечислению Поставщиком в бюджет налога на добавленную стоимость и/или

- в отношении Поставщика имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, и/или

- Поставщик привлекал в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков) организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Поставщика привлекали в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков) организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные Признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик  о данных фактах или нет) и/или

- Поставщик неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и/или товаротранспортные накладные и/или

- Поставщик не предоставил Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Покупателем вычета по НДС, если после заключения Договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Покупателем вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Покупателем в соответствии с законодательством только у Поставщика

то Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:

•	сумма доначисленного Покупателю налога на прибыль и/или налога на добавленную стоимость или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу Решением налогового органа.

•	сумма начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу Решением налогового органа («Пени»)

•	штрафы, начисленные Покупателю за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»);

Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Поставщиком Покупателю в течение десяти (10) дней с даты письменного требования Покупателя об этом с приложением копии Решения налогового органа, вступившего в законную силу.

13.2. В случае, если в соответствии с п. 13.1 настоящего Договора Поставщик фактически возместит Покупателю Имущественные потери, а Покупатель в результате оспаривания Решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Покупатель обязуется уплатить Поставщику Возвращенные суммы в течение 30 дней с даты получения письменного требования об этого Поставщика.

13.3. Поставщик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Покупателю в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа, в частности, представлять Покупателю доказательства и пояснения, опровергающие Признаки недобросовестности Покупателя, содействовать Покупателю в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Поставщика для дачи показаний налоговому органу и суду и т.д..»

13.4.  В случае не отражения или несвоевременного отражения Подрядчиком сведений об оказанных услугах, выполненных работах, отгруженных товарах в адрес Заказчика в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,1% за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все предшествовавшие переговоры и переписки, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу с даты его подписания.

14.2. Условия настоящего Договора являются коммерческой тайной Сторон.

14.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Стороны обязаны письменно в течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом друг друга.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

14.5. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

14.6. Стороны пришли к соглашению, что факсимильные копии настоящего Договора или документы переданные в сканированном виде по электронной почте, приложений, изменений и Дополнений к нему имеют юридическую силу и обязательны для Сторон при передачи их по средствам факсимильной связи с обязательным последующим представлением подлинников документов.

14.7. Покупатель вправе, с письменного согласия Поставщика, переуступать права по настоящему Договору полностью или в части, с обязательным последующим письменным уведомлением об этом Поставщика. Уведомление должно быть направлено в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора о переуступки.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают обязательность соблюдения следующих антикоррупционных требований:

15.2. ООО «Базис-капитал» информирует другую сторону Договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики компании. Заключением Договора другая сторона подтверждает ознакомление с Политикой Компании.  При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том  числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп,  предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества  или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод  неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе  представителей органов государственной власти, муниципальных органов,  коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных  лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения,  действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо  неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для  бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

15.3. В случае возникновения у стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления. Компания при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне, а также потребовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | Покупатель | Поставщик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Базис-Капитал» Почтовый и юридический адрес: 634059, Россия, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3 ИНН 7017350172 / КПП 701701001 ОГРН 1147017005409 р/с 40702810161130006200 Новосибирский филиал № 2 ПАО "БИНБАНК" к/с 30101810550040000884 БИК 045004884 Тел./факс: (3822) 49-80-09 е-mail: cable@tomskcable.ru http: www.tomskcable.ru |  |  | Поставщик: |  |

| Генеральный директор ООО «Инвест УК» _________________ А.А. Федотов м.п. | Директор « » ___________________ м.п. |
| --- | --- |

# Спецификация № 1

# к договору №_________ /БК-18 от _____________2018 г.

«___» ________ 2018 г.                                                                                                                 г. Томск

ООО «Базис-Капитал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора управляющей компании ООО «Инвестиционная Управляющая Компания» (далее - ООО «Инвест УК») Федотова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава ООО «Инвест УК» и договора о передаче полномочий единого исполнительного органа ООО «Базис-Капитал» ООО «Инвест УК» от 20.01.2016 г., с одной стороны и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящую Спецификацию о нижеследующем:

- В соответствии с п. 1.1, договора № ____ от «___» ________ 2018 г. (далее по тексту «Договор») Поставщик осуществляет поставку следующего оборудования и выполнения работ:

| № п/п | Наименование | Цена в рублях с НДС (18%) | Кол-во, шт. | Сумма в рублях с НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

2.    Общая сумма настоящей Спецификации составляет: _______________________________(__________________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС (18%) __________________________ (_____________________________) рублей ________ копеек.

3.    Покупатель производит оплату по настоящей Спецификации в следующем порядке:

-  предоплата     % от стоимости Оборудования и работ. Составляет ___________________ (____________________________________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС (18%) вносится Покупателем в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату и заключения договора.

- второй платеж     % от стоимости Оборудования и работ производится после получения Покупателем уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Поставщика и составляет ___________________ (______________________________) рубля _______ копеек, в т.ч. НДС (18%) вносится Покупателем в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату;

-  Третий платеж         % в течение 5 банковских дней с момента доставки Оборудования на объект Покупателя по адресу Томская область, Первомайский район, д. Городок, ул. Центральная 18/1 и составляет _________________ (____________________) рубля ______ копеек, в т.ч. НДС (18%) вносится Покупателем в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату

-  окончательная оплата     % в течение 5 банковских дней с момента ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания УПД на проведения приемо-сдаточных испытаний без замечаний, но не позднее 30 календарных дней с момента поставки Оборудования и выполнения работ. Составляет ______________________ (___________________________) рублей _________ копеек, в т.ч. НДС (18%) вносится Покупателем в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату.

В случае, если второй платеж, предусмотренный настоящим Договором не произведен в установленные сроки, Поставщик вправе не отгружать продукцию до момента зачисления платежа на расчетный счет Поставщика. В данном случае, Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки продукции согласно п. 9.1. Договора

4.    Сроки выполнения Поставщиком обязательств:

4.1. Срок изготовления Оборудования – ___________ (__________) рабочих дней от даты внесения предоплаты;

4.2. Пуско-наладочные работы производятся после поставки Оборудования, подписания Покупателем без замечаний, универсального передаточного документа (далее по тексту «УПД») по поставке оборудования, указанного в п. 1 настоящей Спецификации, но не позднее 10 календарных дней после поставки, а также при соблюдении п.5.1-5.3 данного договора. Срок выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ – 5 (пять) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта о готовности Объекта к производству работ.

5.    Перечень технической документации, которая подлежит передаче Покупателю на бумажном носителе и в электронном виде:

•        чертежи общего вида с габаритными и присоединительными размерами;

•        схема и обоснование нагрузок на фундамент;

•        однолинейная электрическая схема;

•        перечень оборудования;

•        протокол приемо-сдаточных испытаний;

•       комплектовочная ведомость с указанием перечня основного, вспомогательного оборудования, шкафов, щитов управления

•        Сертификат соответствия на ДЭС;

•        Сертификаты соответствия на составляющие части ДЭС;

•        Технический паспорт на ДЭС;

•        Руководство по эксплуатации на ДЭС;

•        Паспорта на технологическое оборудование основное и вспомогательное;

•        Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

•        Лицензия МЧС на осуществление "Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

•        Компоновка шкафов управления должна позволять подключать к PLC дополнительные модули.

•        Предоставить управляющие программы для контролеров, графических или текстовых индикаторных панелей оборудования с подробными комментариями на русском языке и с предоставлением всех паролей и кодов для доступа к скрытым параметрам, настройкам.

•        Предоставить установочные файлы среды разработки программы для контроллера и панели оператора.

•        Предоставить списки настроечных параметров, доступных с панели оператора, а также приборов, ручных регулировок и другого сопутствующего оборудования.

•        Интерфейс панели оператора должен быть на русском языке с историями аварийных сигналов.

•       Предоставить принципиальные электрические схемы в электронном виде PDF

6.    Гарантии:

6.1.    Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и его соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 и иным обязательным требованиям, обычно предъявляемым к подобному виду оборудования;

6.2.    Гарантийный срок на поставляемое оборудование устанавливается в размере 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента отгрузки.

| Покупатель |  | Поставщик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «Инвест УК» _________________ А.А. Федотов м.п. |  | Директор « » ___________________ м.п. |  |

- Приложение №1 к

- Спецификация № 1

- к договору №_________ /БК-18 от _______________2018 г.

Техническое задание

на поставку блочно-модульной дизельной электростанции мощностью 200кВт в утепленном контейнере

- Назначение

Дизельная электростанция (ДЭС) номинальной мощностью 200/250  кВт/кВА предназначена для питания потребителей Заказчика трёхфазным переменным электрическим током напряжением 380 В, частотой 50 Гц в качестве резервного источника электроэнергии при круглогодичном всепогодном использовании при температурах от + 40 до - 60ºС.

- Состав дизельной электростанции

- двигатель дизельный ________________________;

- силовой электрогенератор __________________________;

- сварная стальная рама с виброгасящими опорами;

- система смазки с водомасляным радиатором, встроенным в двигатель и фильтром;

- система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой обратного действия;

- система впуска с воздушным фильтром;

- предварительный топливный фильтр-влагоотделитель;

- низкошумный глушитель (-40db);

- шкаф управления электроагрегатом на базе электронного контроллера;

- механический регулятор оборотов;

- топливный бак, рассчитанный на работу электростанции при полной нагрузке не менее 24 часов.

- шкаф АВР;

- шкаф собственных нужд;

- шкаф распределительный;

- шкаф пожарной сигнализации и аварийного пожаротушения;

- зарядное устройство для АКБ;

- отключатель АКБ;

- подогреватель охлаждающей жидкости;

- блок-контейнер (БК) серии (тип) «СЕВЕР» или аналогичный;

- Основные параметры и характеристики электростанции

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Параметры двигателя |  |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Регулятор оборотов двигателя | электронный |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
| Система запуска | электростартер не менее 24В |
| Вид наддува воздуха | указать |
| Система охлаждения | жидкостного типа |
| Напряжение электросистемы | 24 В |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | указать |
| Силовой генератор |  |
| Тип генератора переменного электрического тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник) |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 200/250 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 360 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Система возбуждения | самовозбуждение |
| Регулятор напряжения | автоматический электронный |
| Точность регулирования напряжения, % | не более ± 1% |
| Допустимая перегрузка по току | не менее 10% течении 1 часа |
| Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) | 300% (3 х Inom), 10 с |
| Обмотки генератора | схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток |
| Степень защиты генератора | IP23 |
| Класс изоляции | H |

- Требования к оборудованию и конструктивному исполнению электростанции.

  - Требования к конструкции дизель-генераторной установки (ДГУ)

Двигатель и генератор собраны в едином жестком моноблоке с гибкой связью между валами двигателя и генератора. Моноблок  устанавливается на цельносварную металлическую раму при помощи антивибрационных опор.

Дизель генераторная установка должна размещаться в утепленном блок-контейнере, оснащенным необходимым оборудованием для эксплуатации ДГУ.

Топливная ёмкость должна быть достаточного объема для работы ДГУ при максимальной нагрузке не менее 24 часов. В ёмкости необходимо предусмотреть устройство визуального контроля уровня дизельного топлива, а также возможность дистанционного мониторинга. Топливную сборку и магистрали следует изготовлять из медных трубок. Топливоприемная труба оснащается быстроразъемной муфтовой головкой, для присоединения топливного рукава автозаправщика, и огнепреградителем.

ДГУ комплектуется стартерными аккумуляторными батареями и автоматическим зарядным устройством, обеспечивающим заряд аккумуляторов от внешней сети, а при её отсутствии при работе ДГУ.

Дизель-генераторная установка поставляется заправленная технологическими жидкостями (моторное масло, охлаждающая жидкость), согласно требований завода-изготовителя, и полностью готова к работе.

  - Требования к исполнению дизельной электростанции в блок-контейнере

Блок-контейнер представляет собой  стальную цельносварную конструкцию - прочный сварной каркас  из гнутого стального профиля толщиной не менее 4мм, дополнительные рёбра жёсткости. Обшивка стен сэндвич-панелями с утеплителем на основе базальтовых минераловатных матов толщиной не менее 150мм.  Потолок и пол имеют такое же утепление, как и стены. Конструкция стен, пола и потолка БК обеспечивает теплоизоляцию и исключает сквозное промерзание. Конструкция крыши контейнера должна быть способна выдержать снеговую нагрузку до 4,8 кПа(480 кг/кв.м.).

Настил пола – стальной рифленый лист не менее 3 мм.

Быстросъёмная торцевая стена для удобства монтажа/демонтажа, ремонта оборудования.

Скрытая магистраль для укладки силовых кабелей в полу контейнера. Не допускается проводка кабелей выше уровня пола (затрудняет перемещение персонала и не соответствует нормам СНиП). Электропроводка в подвесных металлических коробах и гофрированных ПВХ трубах.  Не допускается крепление проводки на стены без коробов на стяжках и зажимах!

В корпусе БК должно быть предусмотрено отверстие для вывода кабелей. Вывод кабелей должен иметь крышки и рукава, закрывающие отверстия для исключения проникновения посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения.

Наличие «дыхательного» клапана - для отвода паров топлива из бака за пределы контейнера.

БК обеспечивает работу электростанции в рабочем диапазоне внешних температур от                  + 40 до - 60°С.

Габаритные размеры БК позволяют транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом по дорогам общего пользования без принятия специальных мер. Для облегчения погрузочных работ и для закрепления ДГУ при транспортировке корпус контейнера оборудован грузоподъемными петлями.

Блок-контейнер должен быть оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с жалюзи и защитной решеткой напротив выброса горячего воздуха, системой выпуска отработанных газов с низко шумным глушителем (-40дБ), системами внутреннего обогрева, системой основного и аварийного освещения, системой автоматического пожаротушения и сигнализации.

Полная автоматизация работы ДЭС – поддержание внутри контейнера комфортной температуры для запуска и работы электростанции, открытие / закрытие внутренних теплосберегающих жалюзи, запуск ДЭС с помощью АВР – при исчезновении напряжения в магистральной электросети – производятся без присутствия человека.

Предусмотреть размещение в БК двух источников бесперебойного питания (ИБП). Один ИБП мощностью 2.4кВт, размещаемого вместе с аккумуляторами в шкафу размерами 1050х600х600мм (ВхДхШ). Второй ИБП мощностью 30кВт, со встроенными аккумуляторами, ориентировочный размер 1700х900х600мм (ВхДхШ).

  - Требования к системе управления дизель-генераторной установкой

Система управления дизельной электростанции предусматривает работу ДГУ по 2-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8528-4, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Система управления дизель-генераторной установки основана на базе электронного блока управления.

Блок управления должен содержать следующие функции:

- графический ЖК-дисплей;

- полностью русифицированный интерфейс;

- мембранные влагозащищенные кнопки;

- простое управление всеми функциями ДЭС;

- автоматическая задержка отключения ДГУ с регулируемым периодом охлаждения;

- системный журнал событий;

- автоматический запуск и остановка ДГУ;

- аварийная защита двигателя и генератора;

- отдельная кнопка аварийного останова ДГУ;

- счетчик запусков / остановов ДГУ;

- счетчик наработки моточасов ДГУ;

- защита доступа к параметрам с помощью пароля.

Шкаф управления электростанции должен обеспечивать:

- защита генератора от КЗ и перегрузки при помощи 3-х полюсного автоматического выключателя и электронного расцепителя;

- подключение к основной сети, питающей потребителя, и постоянный мониторинг параметров сети от подстанции;

- обеспечивать автоматический пуск/останов ДГУ при нарушениях работы основной сети, а так же автоматически подключать потребителя к силовому электрогенератору;

- работать в сетях с "глухозаземлённой" нейтралью;

- управлять ДГУ в "ручном" режиме и "автоматическом" по алгоритму, установленному в блоке управления;

- осуществлять измерение и индикацию текущих значений параметров дизельного двигателя (давление масла, температура охлаждающей жидкости, частота вращения, уровень топлива);

- осуществлять измерение и индикацию текущих значений качества вырабатываемой генератором электроэнергии (частота, напряжение на каждой фазе, ток потребления на каждой фазе);

- обеспечивать безопасную и надёжную работу ДГУ;

- прекращать работу при аварийных режимах работы ДГУ;

- сигнализировать о причине прекращения работы;

- обеспечивать заряд аккумуляторных батарей;

- обеспечивать подачу рабочего напряжения в силовые цепи автоматики контейнера и их токовую защиту.

  - Требования к распределительному щиту

Распределительный щит предназначен для распределения электропитания от щита АВР по потребителям с защитой от перегрузки автоматическими выключателями. В щите необходимо разместить:

- один трехфазный автоматический выключатель, соответствующий максимальной нагрузке для генератора;

- пять трехфазных автоматических выключателя с номинальным током 100А, для питания нагрузки потребителя;

- два трехфазных автоматических выключателя с номинальным током 160А, для питания нагрузки пользователя;

- один однофазный автоматический выключатель с номинальным током 16А, для питания ИБП мощностью 2.4кВт;

- один трехфазный автоматический выключатель с номинальным током 63А, для питания ИБП мощностью 30кВт;

- два трехфазных автоматических выключателя с номинальным током 100А в качестве резерва;

-  автоматические выключатели, необходимые для питания систем ДЭС.

  - Требования к щиту собственных нужд:

Щит собственных нужд предназначен для электропитания и управления всеми вспомогательными системами дизельной электростанции.

В щите располагаются:

- автоматические выключатели электропитания системы вентиляции, обогрева, пожарной сигнализации, системы пожаротушения, основного и аварийного освещения, резерв;

- приборы контроля температуры в блок-контейнере и управления системой обогрева и вентиляции (управление жалюзи на притоке и вытяжке, вентилятором вытяжки)

  - Требования к системе освещения блок-контейнера:

Предусмотреть основное освещение 220В 50Гц, аварийное освещение 24В и ремонтное освещение 12В 50Гц. Для основного и аварийного освещения применить светодиодные светильники настенного или потолочного исполнения. Освещенность, создаваемая светильниками основного освещения, не менее 200 лк на уровне 0,8 м от пола. Управление основным и аварийным освещением осуществляется с помощью выключателей, устанавливаемых на стене у входной двери внутри блок-бокса. Ремонтное освещение выполняется переносными светильниками, подключаемыми к сети переменного напряжения 12В через штепсельную розетку, отличную от розеток на 220В. Блок-контейнер укомплектовывается двумя переносными светильниками со штепсельным разъемом, длина провода не менее 10 метров. Снаружи над входом устанавливается светильник. Над выходом из блок-контейнера устанавливается табло "ВЫХОД". Классификация освещенности по СНИП 23-05-95 на отметке расположения основного технологического оборудования Va; На отметке вспомогательного оборудования VI (разряд зрительной работы).

  - Требования к системе вентиляции и отопления

ДЭС оборудуется автоматической системой естественной приточно-вытяжной вентиляции с воздушными клапанами для обеспечения работы дизель-генератора и вентиляцией с естественной приточной и принудительной вытяжной с воздушными клапанами для обеспечения воздухообмена в блок-контейнере.

    - Вентиляция для обеспечения работы дизель-генератора

Естественная приточно-вытяжная система вентиляции оборудуется воздушными клапанами притока и вытяжки с электрическими приводами и жалюзийными решетками. На входе приточной системы вентиляции устанавливается фильтр. Управление клапанами притока и вытяжки должно осуществляться в автоматическом режиме сигналами с приборов контроля и управления. При этом необходимо контролировать температуру воздуха в БК, выдавать сигналы степени открытия решеток приточных и вытяжных жалюзи, контролировать конечные положения решеток приточных и вытяжных жалюзи с индикацией положения “Открыто” или “Закрыто”, контролировать температуру наружного воздуха для включения подогрева решеток жалюзи. Все контролируемые параметры должны быть выведены на индикацию.

Приточный клапан открывается, при включении дизель-генератора, на минимальный угол необходимый для обеспечения работы двигателя (предусмотреть возможность изменения угла минимального открытия). При увеличении температуры внутри БК приточные и вытяжные клапаны открываются пропорционально отклонению температуры от уставки в заданном диапазоне. При приближении температуры в БК к уставке приточные и вытяжные клапаны закрываются пропорционально отклонению температуры, при этом вытяжной клапан может полностью закрыться, а приточный закрывается до минимального угла открытия. При отключении дизель-генератора приточный и вытяжной клапаны закрываются с заданной задержкой, для обеспечения проветривания и отвода излишнего тепла.

Приточный клапан необходимо располагать со стороны генератора, вытяжной со стороны радиатора охлаждения двигателя. Жалюзийные решетки должны в зимний период подогреваться, для предотвращения примерзания. Предусмотреть изменение температуры включения и выключения подогрева решеток жалюзи. Электроприводы воздушных клапанов должны быть с возвратной пружиной, пропорциональным управлением и концевыми выключателями положения.

При срабатывании пожарной сигнализации приточный и вытяжной клапаны должны закрыться.

Снаружи проемы приточного и вытяжного клапана оборудуют снегозащитными  решётками.

    - Вентиляция блок-контейнера

Система вентиляции блок-контейнера предназначена обеспечивать поддержание заданной температуры в БК при неработающем дизель-генераторе, а также необходимый десятикратный воздухообмен.

Блок-контейнер оборудуется системами естественной приточной и принудительной вытяжной вентиляцией.

Естественная приточная система вентиляции состоит из воздушного клапана с электроприводом и жалюзийными решетками, фильтром, и снаружи оборудована снегозащитной решеткой.

Принудительная вытяжная система вентиляции состоит из воздушного клапана с электроприводом и жалюзийными решетками, вытяжного вентилятора, и снаружи оборудована снегозащитной решеткой.

Если температура в БК выше заданной уставки, то приточный и вытяжной клапаны должны быть открыты, обеспечивая естественный воздухообмен. При этом предполагается, что в теплое время года воздушные клапаны будут преимущественно открыты, а в холодное время – закрыты.

Если температура в БК выше уставки перегрева воздуха, то включается вытяжной вентилятор (при этом приточный и вытяжной клапаны уже открыты), обеспечивая  принудительный воздухообмен. При снижении температуры ниже уставки перегрева, вытяжной вентилятор отключается.

Приточный и вытяжной клапана необходимо располагать в противоположных концах БК. Жалюзийные решетки должны в зимний период подогреваться, для предотвращения примерзания. Предусмотреть изменение температуры включения и выключения подогрева решеток жалюзи. Электроприводы воздушных клапанов должны быть с возвратной пружиной, двухпозиционным управлением и концевыми выключателями положения.

При срабатывании пожарной сигнализации приточный и вытяжной клапаны должны закрыться, вытяжной вентилятор отключиться. При срабатывании сигнализатора загазованности по СО порог II или сигнализатора паров нефтепродуктов, но при отсутствии пожарной сигнализации, приточный и вытяжной клапаны должны открыться полностью и включиться вытяжной вентилятор.

    - Система обогрева блок-контейнера

Система обогрева блок-контейнера состоит из настенных электроконвекторов с индивидуальными термостатами. Диапазон регулировки термостата по температуре не менее чем от 0°С до +20°С. Каждый электроконвектор должен подключаться в свою розетку, при этом розетки для электроконвекторов должны запитываться от одного автомата. Если электроконвекторы подключены в питающую сеть через клеммные коробки, то для каждого электроконвектора установить индивидуальный автоматический выключатель.

  - Требования к выхлопной системе

Выхлопная система должна содержать глушитель, располагаемый сбоку блок-контейнера, с системой слива конденсата. Внутренняя часть выхлопной системы должна закрываться теплоизоляцией и заканчиваться фланцем снаружи блок-контейнера, для присоединения внешней части. Соединение глушителя с дизель-генераторной установкой должно осуществляться при помощи компенсаторов.

  - Требования к Системе пожаротушения

Блок-контейнер должен быть оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения (АПТ), предназначенной для обнаружения пожара, подачи сигнала пожарной тревоги и тушения пожара.

Система АПС и АПТ включает в себя:

- пожарная сигнализация на базе прибора С2000АСПТ или аналог;

- установка автоматического пожаротушения (УАПП) с применением модулей порошкового пожаротушения «Тунгус» или аналог;

- свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи блок-контейнера;

- световое табло «Порошок! Не входи» снаружи блок-контейнера;

- система бесперебойного электропитания;

- огнетушители типа ОП – 2 шт;

- сигнализатор наличия паров нефтепродуктов в блок-контейнере;

- контроль состояния дверей для блокировки автоматического пожаротушения при открытых дверях блок-контейнера;

- возможность удаленного мониторинга и оповещения о срабатывании пожарной сигнализации, состояния дверей блок-контейнера (открыто/закрыто), разряда аккумуляторной батареи системы бесперебойного питания, неисправностей.

  - Требования к сигнализации о загазованности

ДЭС должна быть оборудована системами сигнализации загазованности по оксиду углерода и парами нефтепродуктов.

Внутри контейнера расположить сигнализатор загазованности по СО типа СОУ-1 или аналогичный, а также сигнализатор содержания паров нефтепродуктов. Свето-звуковые извещатели расположить снаружи блок-контейнера с соответствующими надписями. Сигналы о загазованности вывести в систему мониторинга и управления оборудованием блок-контейнера.

  - Требования к удаленному мониторингу

ДЭС должна быть оборудована системой удаленного мониторинга по интерфейсу   RS-485 по протоколу ModBus RTU. По ModBus должны быть доступны для чтения и записи все показания датчиков, состояния исполнительных механизмов и систем, аварийные сигналы.

Точку подключения к RS-485 вывести на клеммы в щите собственных нужд.

- Требования к сопроводительной документации

Качество товара подтверждается сертификатами качества, всероссийскими сертификатам соответствия. Предлагаемое к поставке оборудование новое (не ранее 2016 года выпуска), не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не снятое с производства, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен содержать техническое описание и паспорт, написанный на русском языке, выпущенные производителем.

- паспорт на дизель-генераторную установку;

- сертификат соответствия дизельной электростанции ГОСТ 12.1.003-83 ; ГОСТ 13822-82; ГОСТ Р 53174-2008; ГОСТ 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51317.6.3-2009

- протокол испытаний;

- комплект эксплуатационной документации на русском языке;

- сертификат соответствия блок-контейнера ГОСТ 22853-86;

- декларация о соответствии требованиям Таможенного союза на ДЭС в контейнере;

- блок-контейнер для установки электроагрегата и технологического оборудования, сертифицированный на соответствие II степени огнестойкости по СНиП 21.01.97.

Техническая документация, поставляемая вместе с оборудованием, должна соответствовать нормативным документам, единой системе конструкторской документации (ЕСКД), выполнена на русском языке.

В состав технической документации должны входить:

- формуляр (ФО)

- ведомость эксплуатационных документов (ВЭ)

- техническое описание оборудования (назначение, устройство и принцип работы)

- инструкция по эксплуатации с детальным описанием проверок, методики проведения проверок и настройки

- схемы электрические функциональные на станцию в целом и на отдельные компоненты;

- схемы электрические принципиальные на станцию в целом и на отдельные компоненты;

- схемы внешних соединений компонентов станции;

- схемы внешних соединений станции;

- технические требования к установке, подключению и эксплуатации поставляемого оборудования;

- описание оборудования управления.

- Требования к гарантийному обслуживанию и сервису

На все предлагаемое к поставке Оборудование должна предоставляться гарантия качества на срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента отгрузки.

| Покупатель |  | Поставщик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «Инвест УК» _________________ А.А. Федотов м.п. |  | Директор « » ___________________ м.п. |  |

# Приложение №1

к Договору №_____________________

от «_______»___________________2018 г.

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

поставок оборудования и выполнения работ

| # № п/п | # Наименование этапов | # Календарные недели от даты подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1-я | # 2-я | # 3-я | # 4-я | # 5-я | # 6-я | # 7-я | # 8-я | # 9-я | # 10-я | # 11-я | # 12-я | # 13-я | # 14-я | # 15-я | # 16-я | # 17-я | # 18-я |  | # 19-я | # 20-я | # 21-я |
| # 1. | # Изготовление оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Доставка оборудования в г. Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Монтаж и ПНР оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Генеральный директор _________________ А.А. Федотов м.п. | Директор ___________________ м.п. |
| --- | --- |